## 2014. (2) (hidden)
Qualification | [7 empty] | 2014. Ingénierie des installations de production utilisant de l'énergie solaire thermique |  |  |  | A MASQUER
A faire :
parcourir des pièces produite par Amoès et relever les points clés
Identification projet | [11 empty] | cctp … (voir Vincent ou François)
les REX,
les analyse d'AMO (RC)
Références présentes au dossier | [12 empty] | Pour visuel - complétudes des références
[13 empty] | oui | non | partiel
[9 empty] | Etude de faisabilité | oui | 1 |  | 1 | 0 | 0.5
[9 empty] | Extrait CCTP | oui | 1
[9 empty] | Plans et schémas | partiel | 0.5 |  | Pour visuel - Avis
[9 empty] | Résultat de calcul de simulation |  | 0 |  | Très satisfaisant | Satisfaisant | Peu satisfaisant | Insuffisant
[9 empty] | Visas et CR d'OPR - suivi de chantier |  | 0 |  | 1 | 0.6 | 0.3 | 0
[10 empty] | oui | 1
[10 empty] | non | 0
0
Document analysé | [8 empty] | Critères | Avis (de 0 à 10) | Notes (à l'intention de l'examinateur) | Notes Amoès : A supprimer
Etude de faisabilité | Extrait CCTP | Plans et schémas | Résultat de calcul de simulation | Visas et CR d'OPR - suivi de chantier | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 : Très satisfaisant, >5 : Satisfaisant, 0 : Très insuffisant | - En noir, Points à observer dans le cas d'un ballon solaire distinct du ballon d'appoint (cas le plus probabe pour les installations étudiées). - En gris, point non exigible mais valorisant le travail du BE. | Adapter aux petites installations
x |  |  | x | [5 empty] | Dimensionnement des organes principaux de l'installation bien effectué. |  | - Panneaux solaires : surface unitaire d'ouverture/brute, surface totale, rendement (ƞ0), coefficients a1 et a2. - Volume de stockage solaire (de l'ordre de 50L/m² de panneaux). - Pompe solaire (hauteur manométrique et débit - par exemple 50L/h.m² panneaux). - Echangeur : puissance, jeu de températures et pertes de charge. - Vase d'expansion (boucle solaire) largement dimensionné. | - Volume d'appoint comptabilisé en supplément.
x |  |  | x | [5 empty] | Le rapport de l'étude de faisabilité solaire expose de façon complète les hypothèses, la méthode et résultats. |  | - Détails des hypothèses : -- Voir le critère concernant le "dimensionnement des organes principaux de l'installation". -- Données météorologiques. -- Orientation et inclinaison des capteurs solaires. -- Prise en compte et description d'éventuels masques solaires. -- Linéaires hydraulique et leur calorifugeage. -- Calorifugeage des ballons. -- Détail des puisages et pertes thermiques (bouclage...). - Détails de la méthode : -- Présentation du logiciel utilisé. -- Réalisation d'un calcul statique ou dynamique en cohérence avec la complexité du projet. - Détails des résultats : -- Production solaire annuelle estimée, taux de couverture. -- Etude des risques de surchauffes. -- Présence d'études paramétriques pour optimiser la conception de l'installation.
|  | x | [6 empty] | Bonne conception des échanges de chaleur au niveau du ballon solaire. |  | - Bonne gestion de la cascade de ballons solaires le cas échéant (position des raccordements). - Bon positionnement des points d'arrivée d'eau froide, de départ EC vers le réseau ou ballon ECS. | - Positionnement de l'appoint dans le ballon solaire en position haute, - Retour de bouclage postionné de sorte à pouvoir être réchauffé par le solaire.
|  | x | [6 empty] | Présence et positionnement des accessoires hydrauliques nécessaires. |  | - Présence de clapets anti-retour bien positionnés (entre ballon solaire et ballon d'appoint, sur l'arrivée d'eau froide du ballon solaire). - Les raccordements au niveau de la vanne de mitigeage du bouclage permettent un réel mitigeage (connexion directe du retour de bouclage à la vanne de mitigeage) - Présence de dispositifs de purge d'air : au niveau des capteurs, des ballons. - Le vase d'expansion (boucle solaire) est positionné en amont de la pompe (important pour le fonctionnement de la pompe).
| x | x | [6 empty] | Les jeux de températures sont optimisés au regard de la production solaire |  | - La température de stockage dans le ballon d'appoint est la plus faible possible dans le respect de la réglementation légionellose (≈60°C). - La température de bouclage dans le réseau ECS est la plus faible possible dans le respect de la réglementation légionellose (≈52-55°C).
| x | [7 empty] | Les caractéristiques des différents organes sont décrits précisément. |  | - Les points du rapport de l'étude de faisabilité et des calculs de dimensionnement sont repris. - Description du système de régulation de l'installation solaire. - Les accessoires hydrauliques présents sur le schéma de principe sont décrits dans le CCTP. - Le calorifugeage des ballons et des conduits est décrit de façon claire. - Les matériaux des canalisations et calorifuges sont adaptés aux températures en jeux (sur la boucle solaire en particulier).
|  | x | [6 empty] | Dispositfs de comptage prévus et bien positionnés. |  | - Le comptage de l'énergie solaire produite se fait sur le débit entrant dans le ballon solaire et sur l'écart de température entre l'entrée et la sortie du ballon solaire. - Le comptage de l'appoint se fait au plus près de la production de chaleur, mais de façon spécifique au réseau ECS.
| x | x | [6 empty] | Prise en compte des facilités de maintenance. |  | - Echangeur thermique avec la boucle solaire externe au ballon. - Présence d'un point d'eau à proximité des capteurs pour leur nettoyage.
|  |  |  | x |  |  |  |  | Le suivi de chantier est réalisé consciencieusement. |  | Bien que les pièces fournies ne permettent qu'une vision partielle sur le suivi, on pourra regarder : - La liste des pièces ayant fait l'objet d'un visa (fiches produits, notes de calculs et schémas de principes), à moduler suivant que le BE a ou non la mission EXE. - Le niveau de détail des réserves formulées, - L'éventuelle assistance du BE à l'entreprise pour la mise au point et remédiation aux problèmes rencontrés.

## 2010.
Nom et Prénom de l'instructeur :
Comité n° :
| Qualification |  |  |  |  | 2010. Etude des installations de production utilisant de l'énergie solaire thermique | [5 empty] | A MASQUER
Identification dossier
N° dossier :
Raison sociale du postulant :
Référence analysée n° :
| Justificatifs présents | [10 empty] | Pour visuel - complétudes des références
[12 empty] | oui | non | partiel
| Etude de faisabilité ou avant-projet comportant une note de définition des besoins ainsi que l'analyse technico-économique | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0.5
[6 empty] | Résultat de calcul de simulation |  | 0
0
0
| Document analysé |  |  |  |  | Critères | Avis global | Détails/justifications |  |  | Notes à l'intention de l'instructeur
| Etude de faisabilité ou avant-projet comportant une note de définition des besoins ainsi que l'analyse technico-économique | Résultat de calcul de simulation | 0 | 0 | #REF! |  | De 0 à 4 4 : Tres bien, 3: bien 2: Moyen 1: insuffisant 0 : Tres insuffisant | L'instructeur doit justifier sa note | Projet 2 | Projet 3 | L'objet du contrôle de référence réalisé par l'instructeur est d'examiner si les points décrits ci-après ont été abordés. Il ne s'agit pas de refaire l'étude. '- En noir, Points à observer dans le cas d'un ballon solaire distinct du ballon d'appoint (cas le plus probabe pour les installations étudiées). - En gris, point non exigible mais valorisant le travail du BE.
1 | x | x |  |  |  | Le rapport de l'étude de faisabilité solaire expose de façon complète les hypothèses. * |  |  |  |  | Détail du mode d'estimation des puissances et besoins de chaleur nécessaire (sur étude statique, dynamique, sur données de références, sur relevés de consommation, mesures...). Détails des hypothèses : - Application recherchée (ECS, chauffage, raffraichissement, process industriels, ...) - Potentiel solaire du site avec ville de référence (pas de données météo car intégrées dans la méthode de calcul) - Orientation, inclinaison et position des capteurs solaires. - Prise en compte et description d'éventuels masques solaires. - Linéaires hydrauliques et leur calorifugeage. Limitation des linéaires (capteurs/ballons solaires/appoint). Prise en compte des pertes thermiques (bouclage...). - Calorifugeage des ballons. - Evaluation fine des besoins et profils de consommation (réduction préalable des besoins, ratios de référence, résultats de mesure, ...)
2 | x | x |  |  |  | Le rapport de l'étude de faisabilité solaire expose de façon complète la méthode. * |  |  |  |  | Détails de la méthode : - Présentation du logiciel utilisé. - Réalisation d'un calcul statique ou dynamique en cohérence avec la complexité du projet.
3 | x | x |  |  |  | Le rapport de l'étude de faisabilité solaire expose de façon complète les résultats. * |  |  |  |  | Détails des résultats : - Production solaire annuelle estimée, taux de couverture (avec et sans prise en compte des pertes de distribution). - Etude des risques de surchauffes. - Présence d'études pour optimiser la conception de l'installation (localisation de l'installation, inclinaison, orientation... - Etude économique : -- bilan en coût global, incluant les coûts P2, P3. -- bilan du coût du kWh solaire, avec et sans subvention. - Intégration de l'installation vis-à-vis de la structure (charge, accès, ...)
4 | x | x |  |  |  | Dimensionnement des organes principaux de l'installation bien indiqué. * |  |  |  |  | Inclinaison et implantation des capteurs et intégration vis-à-vis de la structure Panneaux solaires : surface unitaire surface totale, rendement (ƞ0), coefficients de perte. Ballons solaires : volume de stockage, calorifuge, température maximum admissible, taille des locaux techniques. Pompe solaire (hauteur manométrique et débit - par exemple entre 25 et 40L/h.m² panneaux). Echangeur(s) : puissance, jeu de températures et pertes de charge. Echangeur(s) dimensionné(s) confortablement, en contre courant avec des régimes d'eau les plus défavorables (puissance de 600 W/m2 de capteurs par exemple, températures) Vase d'expansion dimensionné pour la spécificité d'une installation solaire (boucle solaire, boucle d'eau morte le cas échéant) permettant la dilatation du fluide caloporteur, pour assurer un remplissage complet de l'installation et un maintien de pression dans les capteurs, pour absorber ce fluide en cas de vaporisation suite à une surchauffe et pour éviter les appoints de liquide antigel trop répétés (perméabilité à l'air minimum de la vessie) - compatibilité au glycol. Si système auto-vidangeable : prise en compte des aspects gravitaires et présence de station solaire pour mesurer le rayonnement solaire.
| * En rouge : obligation d'une note supérieure ou égale à 2 | [5 empty] | TOTAL sur 16 : | Pour être recevable :
[7 empty] | 0 | - le total doit être supérieur ou égal à 8 - et nécessité d'obtention d'une note supérieure ou égale à 2 pour les lignes où cela est indiqué